BOSCH 防盗报警系统方案（初步）

1、 概述

本联网报警系统主要是针对***博物馆近千个报警点及网络通讯等需求而设计的一套设备先进、性能稳定、可扩展性强的网络报警系统。

该系统采用国际知名品牌——德国博世（BOSCH）的大型报警主机IP7400Xi-CHI与网络报警管理软件相集合，组成了以内部局域网为信号传输媒介的联网报警系统。该系统架构清晰，实施简单，具有良好的兼容性、扩展性和稳定性，能满足用户的各种要求。

2、 系统结构

系统图如下：
[image: image19.jpg]



每台IP7400Xi-CHI报警主机配置一块IP网络模块，通过内部局域网与中心进行通讯，由报警管理软件负责警情显示、记录、存储。

[image: image2.emf]Bosch Security Systems

STCN/SAL3.2 (Dieter GAO Chuanjian/ Shanghai) | 12/05/2010 | ©Robert Bosch GmbH reserves all rights even in  

the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

泰州博物馆

——

博世防盗报警系统

32路继电器板

CCTV



IP7400Xi-CHI

报警主机与前端报警模块的总线连接架构图

IP


每台IP7400Xi-CHI报警主机通过DS7436总线驱动模块，可拉出两路MUX总线；每路总线上可挂接各种防区输入模块、继电器输出模块、用户报警键盘以及无线接收器；每台IP7400Xi-CHI报警主机可配置两个RF3222-CHI无线接收器，与多达112个无线装置进行通讯。
3、 系统设备选型

1．报警控制主机IP7400Xi-CHI
IP7400Xi-CHI 系列总线式控制主机拥有丰富的功能和特色：
[image: image1.png]RN E—IE R R RS

IP7400Xi-CHI P7400Xi-CHI
B EH B EH
|

IP7400Xi-CHI

| |

TCP/IP PA K M 4§ LAN

B IRMEA

D6200 ML E K D6100i P& #7241 5 DSR-32C £ f

CRBPRGRS A PR 2 = e
TS 2 6100141 8

Bosch Security Systems 7 BOSCH
STCNISAL3.2 (Dieter GAO Chuanjian j Shanghal) | 12/05/2010 | @ Robert Bosch GmbH reserves all rights even in )

the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.



▶ 多达 248 个防区，分布在八个分区内
▶ 记录 400 个事件的缓存
▶ 多达 200 个人员密码，分7个权限等级
▶ 多达 112 个无线设备可连接
▶ 多达 15 个键盘
▶ 多达 30 种防区报警功能选项
▶ 可通过以太网连接、电话线连接，传送报警信息
基本功能：
· 电话拨号功能
每款控制主机都内置有电话拨号器，可通过PSTN公共电话网将报警信息传输出去，无需安装额外硬件设备。

· 自动布防和延迟布防

每天可为各分区设置自动布防时间。 可以使用延时布防来代替自动布防时间，也可以指定主机的布防时间。

· 公共分区布防

可以设定一个分区来跟随某些或所有其它分区的布防状态。 公共分区仅当其关联的所有分区都布防时才可布防，这样既可以保护门厅和入口等公共分区，同时又能保持各分区的相互独立。

· 自定义布防配置

允许系统在不同的配置下布防，从而自动旁路一组防区。

· 包含多个易用功能键的用户界面

• 六个带标签的功能键，无需按多个按扭来输入命令。 输入 PIN码后按相应功能键，可以执行各种功能，如布防、撤防和重置烟感探测器等。

• 界面向新用户提供简单的操作步骤， 专家用户可以快速使用所需的项目。

• 可编程的快速布防功能让用户无需 PIN 码也可以打开系统。 当关闭系统、关闭报警或进行系统测试时，系统要求输入 PIN码。

· EEPROM 技术

控制主机使用电子可擦除可编程只读内存 (EEPROM)。 当发生电源故障时，EEPROM 可以保留程序内存、系统编程、用户代码和布防撤防状态。 电源恢复后，系统会延迟一段时间再运行，防止前端探测器发生误报，因为移动探测器要在几分钟后才能工作。

· 八个分区

将控制主机划分为八个独立的系统分区，每个分区拥有自己的键盘和报告 ID帐号。 键盘可以指定为主键盘，实现对所有分区的访问。

· 灵活的数字通信

通信装置可与大多数报警接收器配合工作，支持 3/1、4/1、4/2、Contact ID、SIA、BFSK 等数字通信装置格式和传呼机格式。 传呼机格式使主机可以拔打数字传呼服务，并留下表示帐号和事件代码的数字消息。

· 输入和输出交叉矩阵

输入和输出交叉矩阵使输出功能可以跟踪特定输入防区的状态。输出经编程后可以跟踪一个或两个防区的组合，不论是开路的还是闭路的，也不论系统已布防还是撤防。

· 支持LCD数字字母键盘

DS7447V2 数字字母键盘：报警主机预留两路端口连接控制键盘，键盘显示内容可自由编程，允许设置 16 个字符的自定义文本来描述防区和区域。 用户可通过简单易用的双键命令来调整声音报警器的音量和背光强度。 通过DS7447V2数字键盘，可对系统进行编程设置。

· 八路继电器模块

IP7400Xi 系列控制主机可以支持两个 DX3010 八路输出扩展器模块。 每个模块提供八路继电器输出，用于跟踪系统事件，或跟踪来自控制主机的已编程的输出功能。

· 输出功能

设置输出功能，使其跟踪系统事件，或跟踪交叉矩阵中的一个或两个特定防区（参见“输入和输出交叉矩阵”）。 输出功能可控制八路继电器输出或寻址总线输出。

2．B420-CN有线IP网络模块􀂾
· 全面兼容IP7400Xi-CHI系列报警主机􀂾
· 迅速准确地上报主机的报告信息􀂾 
· 支持局域网、城域网、广域网的各级远程通讯􀂾
· 主要网络参数可以设置􀂾
· 有效的自检测机制，及时上报数据线故障􀂾
· 网络故障时可缓存主机200条最新报告
四前端报警点位设计
文博入侵报警系统按照区域需要区分为外周界、内周界、展厅、展柜以及文物库房采用不同类型的探测装置，形成报警包围圈。
外周界：外周界是整个文博防盗报警系统的第一道防线，它能够为值班人员最早发现目标提供依据，为围捕行动提供宝贵的处理时间，目前国内普遍采用的周界报警设备通常有红外对射报警探测器、振动电缆、泄漏电缆、感应电缆、微波对射等产品。但这些周界探测器易产生误报的现象，建议采用周界探测与视频监控联动的方式，通过视频确认是否是误报，减少无畏的出警。
内周界：内周界指防护区域内的门、窗、走道、院落，是防盗报警系统的第二道防线，它主要采用的产品有存在式探测器、幕帘式探测器、红外光栅、门磁开关、振动探测器等。考虑南北方气候及环境因素，选择探测器时需要确认探测器的适用环境。
展厅：展厅室内空间报警是防盗报警系统的第三道防线，目前广泛使用的产品有多源被动红外探测器、双技术探测器、微波探测器、玻璃破碎探测器等产品，安装室内空间报警探测器没有标准的安装要求，都是因地而宜，但每个展厅应该采用多种探测手段（原规定是使用三种以上技术），探测器的安装位置最好让探测器的探测方向能够横向切割人员走动的方向，离门窗较近的地方应该考虑采用防遮挡探测器。
展柜：展柜报警是防盗报警系统的最后一道防线，目前采用的有驻波探测器、压力传感器、拉力探测器、幕帘探测器等，中小型展柜采用驻波探测器效果较好，大型展柜采用幕帘探测器效果较好。对于没有展柜的文物，如名画、雕塑等有条件的单位可以采用压力探测器、拉力探测器。
     文物库房：文博系统中对文物库房有特殊要求，需要对库房天、地、面6个面进行防护，因此需要在这6个面安装震动探测器，防止挖墙进入盗窃。
报警系统整体功能描述
· 报警系统每个防区可以联动输出模块控制现场灯光，1个防区支持联动2路输出模块通道。
· 将报警信息以中文短信的方式发送给管理人员与领导。
· 报警系统支持联动视频系统做显示，1个报警防区最多联动8路视频通道做显示。
· 可在软件中对报警系统进行设防、撤防、防区旁路等等控制，通过电子地图的不同图标直观的表示设备所处的不同的工作状态，一旦有报警发生，系统可自动立即通过下述方式响应：
· 弹出报警发生区域性的电子地图，报警点闪烁显示，及时提醒安保值班人员警情发生的地点位置。
· 多媒体音箱发出报警语音提示。
· 显示中文报警详细信息。
· 报警事件自动记录，并可在线实时打印。
· 进行其他各种联动。
· 提供列表和地图两种方式，用户可以在列表或地图上对报警探测点进行布/撤防，旁路、复位处理。可在地图或列表中对输出点设备进行控制，并可在地图和列表状态间自由切换。
· 中心管理软件可手动控制继电器输出设备的开/关，输出设备的不同状态以不同的颜色进行标志。
· 可通过485总线连接的多个输出模块作为联动输出，可任意设置报警防区和输出模块输出通道之间任意矩阵型多对多的联动输出控制关系，通过软件的设定来实现各个子系统之间的相互事件联动。
· 可针对每个报警防区由用户自定义设定网络或串口转发多条报警数据，以方便的实现和其他各种设备和子系统之间的报警联动与信息共享。
11.1.1  报警系统特点描述
· 支持中文详细报警信息显示与报警电子地图
· 对每个防区独立操作控制
· 报警生成历史记录并可按时间、报警主机、报警防区分类或交叉查询
· 收到报警后声音或语音提示
· 收到报警后自动弹出软件窗口显示前端报警现场图像
· 报警主机支持与110接警平台对接
· 收到报警后将报警信息通过中文短信转发
设备选型：
[image: image7.emf]吸顶双鉴探测器CX-806
CX-806 是SUREN源于高品质的零件和原材料的专业级移动探测器。此探测器提供了高度可靠的探测性能并防止误报。CX-806 含有两个移动探测系统：微波多普勒移动探测和被动红外移动探测。这两个探测系统的信号一起由SUREN自主的信号处理系统处理，能有效地检测入侵，防止误报。
CX-806微波系统由新型的紧凑型DRO介质震荡器微带电路构成多普勒收发器，并且采用平板天线。接收到的多普勒信号经数字化处理可准确鉴别人体移动信号并滤除干扰。恒动的信号(比如风扇)会被过滤， 日光灯的干扰会被数字系统滤除。在被动红外移动探测系统，专利技术PYROFLEX™红外传感器输出比传统的红外传感器更强的入侵信号给微处理器。微处理器软件SureSpot™数字系统可以从复杂的信号波形中识别出入侵信号。
· 主要特性

· 下望角110°，360°全方位

· 最大安装高度4m

· 双元被动红外和微波双重探测技术

· 带微处理控制器，减少误报

· 真实温度补偿技术

· 微波范围可调

· 双极性脉冲计数可调

· 抗白光干扰

· 无盲区

· 低功耗

· 抗射频干扰(10V/m 1-2GHz)

· 菲涅尔光学透镜

· 吸顶安装

· 独特的抗荧光干扰

· 技术指标

· 被动红外传感器:PYROFLEX™，双元件
· 供电电源：直流8-16伏；15毫安（12伏供电）
· 报警继电器:固态继电器, 60伏, 50毫安,额定隔离电压1500V rms

· 防拆开关:A型 ( NC,常闭型) 50毫安/30伏
· 故障报警:正常对( - )低电平，NPN型集电极开路式，30伏，100毫安
· 外壳材料:高级抗冲击工程塑料 ABS

· 外形尺寸:Ф128 x 40 毫米 (直径 x 深度 )

· 微波发射频率:10GHz左右，参考相关的标签
· 信号检测:SureSpot™信号检测处理系统
· RF射频抗干扰：20 V/m, 10-1000 MHz

10 V/m, 1-2 GHz

· 抗强白光强度：6500 lux

· 红外探测灵敏度：可设定：2次或3次事件（脉冲）
· 微波距离：20%-100%可调
· 工作环境温度：-10℃到+55℃ (+14°F到+131°F)
[image: image8.jpg]


壁挂双鉴探测器SX-815
SX-815 是SUREN源于高品质的零件和原材料的专业级移动探测器。此探测器提供了高度可靠的探测性能并防止误报。SX-815含有两个移动探测系统：微波多普勒移动探测和被动红外移动探测。这两个探测系统的信号一起由SUREN自主的信号处理系统处理，能有效地检测入侵，防止误报。
SX-815微波系统由SUREN新型的紧凑型DRO介质震荡器微带电路构成多普勒收发器，并且采用平板天线。接收到的多普勒信号经数字化处理可准确鉴别人体移动信号并滤除干扰。恒动的信号(比如风扇)会被过滤， 日光灯的干扰会被数字系统滤除。在被动红外移动探测系统，专利技术PYROFLEX™红外传感器输出比传统的红外传感器更强的入侵信号给微处理器。微处理器软件SureSpot™数字系统可以从复杂的信号波形中识别出入侵信号。
· 产品特性
· 适于工业/商业/住宅
· 全球专利PYROFLEX™双元红外+微波探测
· 探测范围15米
· 动态阈值调节技术(IFT)
· 独家专利菲涅尔光学透镜

· 技术参数：
· 被动红外传感器:专利型PYROFLEX™技术双元传感器；
· 供电电源：直流8-16伏；15毫安（12伏供电）；
· 报警继电器:固态继电器, 60伏, 50毫安,额定隔离电压1500V rms；
· 防拆开关:A型 ( NC,常闭型) 50毫安/30伏；
· 故障报警:正常对( - )低电平，NPN型集电极开路式，30伏，100毫安；
· 外壳材料:高级抗冲击工程塑料 ABS；
· 外形尺寸:112x50x42毫米 (长x宽x深 )；
· 微波发射频率:10GHz左右，参考相关的标签
· 信号检测:SureSpot™信号检测处理系统
· RF射频抗干扰：20 V/m, 10-1000 MHz

· 10 V/m, 1-2 GHz

· 抗强白光强度：6500 lux

· 红外探测灵敏度：可设定：2次或3次事件（脉冲）
· 微波距离：20%-100%可调
· 工作环境温度：-10℃到+55℃ (+14°F到+131°F)
红外吸顶探测器CS-106
[image: image9.jpg]


CS-106是专业级的被动红外移动探测器，它选择使用高品质的零件和原材料。此探测器提供了高度可靠的探测性能并防止误报。SureSpot™微处理系统可拒绝误报信号， 同时更好的探测到入侵者。另外，专利PYROFLEX™红外传感器提供了比常规传感器更强的探测信号输出，检测系统能容易的将侵入者的信号同误报信号区分开。双向温度补偿在很宽的工作温度范围内更好的支持探测器优秀的检测功能。
· 主要特性
· 下望角110°，360°全方位
· 最大安装高度4m

· 专利PYROFLEX™双元被动红外探测技术
· 带微处理控制器，减少误报
· 真实的双方向温度补偿技术
· 灵敏度脉冲计数可调
· 抗白光干扰无盲区
· 低功耗
· 抗射频干扰(10V/m 1-2GHz)

· 独家专利菲涅尔光学透镜吸顶安装，安装方便
· 技术指标
· 防拆开关:(NC)50毫安@直流30伏
· 被动红外传感器:PYROFLEX™，双元件
· 供电电源：直流8-16伏;20毫安（12伏供电)

· 继电器:固态继电器, 60伏, 150 毫安,额定隔离电压1500 V rms

· 外壳材料:高级抗冲击工程塑料 ABS

· 外形尺寸:Φ93 x 38 毫米 (直径 x 深度 )

· RF射频抗扰：20 V/m,10-1000 MHz

10 V/m,1-2 Ghz

· 抗强白光强度：6500 lux

· 灵敏度：可设定：2次或3次事件（脉冲）
· 工作环境温度：-40°C 至 +55°C

· 附件:圆环用于实顶安装；弹片用于掉顶安装。
· 温度补偿：独有双方向补偿技术
震动探测器SS-2
“SS-2”震荡传感器用来探测混凝土墙、地板、砖墙、木质结构、胶合板、木板、多层玻璃、防弹玻璃、标准金属保险箱和保险柜、银行ATM机等被损坏前的震动。本设备不受其所保护的物体本身所发出的噪音、对保护物体以外的撞击，以及由运输设施、吊车、通风系统、供水系统产生的连续性震动的影响。此外，本设备也不受电磁干扰、静电放电、电源电压波动等影响。
· 主要特性：
· 独特的双色LED指示灯，分别指示轻微、沉重的敲击
· SS-2电子震动传感器采用最先进的微芯片技术设计，能有效防止误报警发生，提供可靠的保护。
· [image: image10.jpg]


通过对振动信号的频率、能量、振幅和持续时间进行复杂、精密的分析，精确的量化和分析震动信号，低频震动抗干扰能力强，无线射频抗干扰能力强。
· 双进程可调节分压计 – 可灵活精确地调节探测灵敏度
· 震动脉冲数：3
· 警报输出由一对非锁存的、常闭继电器触点发出，当探测到警报信息时触点将断开至少1秒钟。此继电器通常处于通电状态，以在断电时能够可靠动作。
· 板上电路允许选择瞬间指示或锁存指示。本设备还带有自动禁止LED的功能。锁存的启用与复位可以使用标准控制主机信号进行远程控制。
· 本设备带有一个常闭开关，打开盖子即会触发此开关，从而达到设备防拆功能。Shockgard系列设备还附带提供防潮橡胶垫圈。
· 探测范围
	防护表面
	砖墙
	钢
	木质
	混凝土
	复合板
	石膏板
	玻璃

	半径
	2 m
	3 m
	3.5 m
	1.9 m
	4 m
	2.5 m
	3.5m


· 技术数据                              

	电源电压
	直流 8V-16V

	电流—沉寂状态
	最大 10 mA

	—警报状态
	继电器未吸合最大 10 mA，继电器吸合时最大30mA

	温度限制
	-30°C 到+50°C

	30°C下的相对湿度
	0-90%

	灵敏度设置
	双极电位计

	指示灯
	红、黄、绿LED

	尺寸（mm）
	100*40*31mm

	报警时继电器断开时间
	最少1秒

	脉冲计数
	3


[image: image11.jpg]


被动红外幕帘探测器CIR-95
· 详细资料
· 立体垂直的幕帘式探测，探测防范区域的同时方便人员在室内活动，适于防范门、窗；
· 动态阈值调节技术(IFT) 避免因高频干扰引起的误报
· 独特的弧型透镜，避免了光学失真，提供更精确的聚焦扇区；
· 自动式温度补偿 避免环境温度与人体温度接近时引起的漏报
· 密封式聚光道 预防昆虫及屏蔽空气，减少传感器受干扰的机会，使探测器性能更稳定
· 超强抗白光功能，最高可达12000LUX，是普通探测器抗白光的2倍，性能更稳定；
· 特殊的底盖设计可提供-不单是一般探测器的安装方法(即安装在受保护地区的上面), 还可以安装在框子/骨架的方法(即安装在门, 窗角位之上…等)；
· ABS塑料外壳抛光处理，增强光学系统的可靠性且容易清洁
· 技术参数
	型号/技术指标
	CIR-95

	探测范围
	5米

	工作电压
	10--15VDC（12V待机）

	消耗电流-无报警状态
	不大于10mA（12V待机）

	消耗电流-报警状态
	12mA（12V待机）

	继电器
	电晶体

	继电器输出
	60VDC，50mA，保护

	报警时刻
	2.5s

	探测速度
	0.3~3m/s

	过滤白光
	12000Lux

	镜片
	三维空间，内凹槽阵列式菲涅耳透镜

	保护
	过滤紫外线

	最佳安装高度
	1.8~2.4m

	重量
	60g

	外形尺寸
	80 x 47 x 40 mm


[image: image12.jpg]



拉力探测器SPZ-300

· 产品简要:

适用于展览馆、博物馆等场所中展出的挂画及各种珍贵壁挂，24小时实时可靠保护设防展品。它的工作原理是传感器牵引挂件，两者互相倚靠，传感器对设防挂件首次牵引拉力做测量并记录下来，如若取下、剪断或换上不同重量的挂件即引发警报，有效防止赝品置换。

主要性能: 

· 工作电压：10.2V～15VDC 

· 工作电流：4mA

· 承受拉力：1KG-50KG

· 本体重量：400G

· 工作温度：+5℃～+40℃
· 尺寸：185mm ×78mm ×28mm 

[image: image13.jpg]


压力探测器YL-005
压力+光感双功报警器 被设计,用来保护在博物馆、城堡或私人场所，公众可自由进入,但又要展览贵重的物品。该传报警器提供持 续保护（24小时）的对象，不断监测其质量。它特别适合于小雕像、古花瓶、古器皿、宝石等价值不菲的珍品。

· 卓越特点：
· 压力与光敏探测的双重保护

· 对被保护珍品的质量进行监控 

· 自动校准、被保护的对象不间断得到保护

· 受保护对象没有任何的约束

· 安装简单

工作电压: 10-18V DC

工作电流: 6-12mA

灵 敏 度：50g 

监控物重：0.05-5kg

· 运作原理

· 对象的原始测重信息被记录，任何质量的增加或减少，将触发报警。

· 压力传感器的灵敏度与对象的重量无关，任何的猛推或轻移，传感器都会引发警报.被保护对象的轻移或猛推可能同时触发光敏探测，从而为被保护对象提供双重的保险

· 该传感器有6个输出插座连着小6极扁平电缆： 2个对应电力供应，2个对应继电器输出、2个对应防拆开关。尺寸(高*直径)：80*18 CM

[image: image14.emf]
玻璃破碎探测器GB-306
玻璃破碎探测器产品无需调整，在生产时已通过逐个校准，因此削减了人工误差，也保证了安装的简易性。
· 特点：
· 灵活的安装方式：直接安装，墙面或吸顶安装。
· 可选的旋转安装支架
· 可保护所有的玻璃类型（需有窗框）：厚玻璃板、钢化玻璃，夹层玻璃和嵌丝玻璃
· 全方位麦克风
· 双进程模式识别技术，有效防止误报
· 不用打开探测器即可进行全方位测试
· 6米有效范围
· 报警存储指示灯（锁定）
· 24小时麦克风自检功能
· 可保护的玻璃类型
[image: image3.jpg]



· 双进程识别模式
[image: image4.jpg]R “HEd g A E





· 探测器安装角度与探测范围关系图（与玻璃最大距离6米）
[image: image5.jpg]BB R 2%




· 性能参数：
· 可探测玻璃厚度为：小于3mm、3-4mm、4-5mm、5-6mm、6-7mm、大于7mm（普通玻璃、钢化玻璃、艺术玻璃、安全玻璃、复合玻璃、聚脂膜玻璃以及中空玻璃块等）；
· 工作电压：9 到 16伏直流
· 电流消耗: 20毫安，12伏直流
· 警报触点: NC, 50mA, 24伏直流
· 防拆触点: NC, 0.5A, 24伏直流
· 声学传感器: 全方向麦克风
· 工作温度: 0ºC to 55ºC

· 储藏温度: -20ºC to 60ºC

· 尺    寸: 71 x 50 x 25毫米（不含面板）；115 x 76 x 30.8毫米（含面板）
· 接线：
12VDC(+,-)：12VDC电源输入端
ALARM：     常闭（50mA，24V），报警输出端
TAMPER：    常闭（0.5A，24V），防拆输出端
[image: image15.jpg]


红外感应+玻璃破碎探测器GBIR-1210
· 产品简要

· 本产品是具有自动温度补偿功能，适合特殊环境，是保险、金库、银行、军事（弹药库）、档案馆、博物馆等场所重要安防设备之一，在居民、商业等领域也广泛应用；
· 该产品有广角和幕帘两种型号
· 双元大镜面被动红外传感器+玻璃音频通道，灵敏度均可调节；
· LED灯指示，有自检功能和报警储存记忆功能；
· 超低工作温度范围：-30℃--+50℃
· GBIR-1210探测器是一种防盗信号系统。本探测器由两个独立的探测信道集合而成。 

· A-通道（音频通道）用来探测装有各种玻璃和玻璃材料构件的建筑物是否遭到破坏。 

· PIR-通道用来自动探测和显示在受本探测器保护的房间内是否有小偷存在。 

· 本探测器具有防拆功能，当探测器的外罩被非法打开，探测器中的防拆开关就会起 作用，探测器发出警示信号。 

	玻璃厚度（毫米） 
	小于 3 
	3-4 
	4-5 
	5-6 
	6-7 
	大于7

	普通玻璃、艺术玻璃测试球的偏移角（度） 
	30 
	35 
	40 
	45 
	50 
	55 

	钢化玻璃、聚酯薄膜玻璃测试球的偏移角（度） 
	45 
	50 
	55 
	60 
	65 
	70 


· 本探测器不受外来灯光或无线电射频的干扰，当距离不少于2，5米的情况下，也不会因小动物（老鼠、笼中的小鸟等）的靠近，受到干扰而产
生误报。
· 产品参数：

	PIR信道探测模式 
	12x10 米 

	A-通道最大探测范围 
	不小于6米 

	A-信道和PIR-信道继电器输出触点 
	电压 – 最大72V 

电流 – 最大32毫安 

	灵敏度: 

A-通道（HF） 

PIR-通道 
	可选择： 

最小/+6dB/+14dB/+20dB 

高/正常 

	报警持续时间 
	不小于2秒钟 

	受保护玻璃的最小平面 
	0.1 m² 

	上电后技术预热时间 
	不超过60秒 

	环境温度 
	-20ºC ~ +45ºC 

	相对湿度 
	95% (25ºC) 无冷凝 

	尺寸 
	126 х 70 х 55 mm 

	重量 
	不超过150克 


[image: image16.jpg]


多维驻波探测器VU-1
多维驻波VU-1探测器采用超声波技术，用于珠宝店、档案馆、博物馆、艺术馆及重要展柜内密闭稳定空间的探测。 当有人或物体试图非法侵入展柜时产生报警信号。对大型展柜，本品可组合使用；本产品灵敏度可调，多层信号探测，功能自控；带防拆开关，带万向支架，安装调试方便。

产品参数：

· 工作电压：9.5V～15.5V　DC 

· 工作电流：<30mA

· 工作温度：+5℃～+40℃
· 防护空间：0.3-3.0 立方米

· 防护等级：IP45 , 室内使用 

· 尺寸：130mm ×70mm ×38mm 

微波探测器MV-620（壁挂） 
[image: image17.jpg]


MV-620是源于高品质的零件和原材料的专业级移动探测器。此探测器提供了高度可靠的探测性能，能有效地检测非法入侵并防止误报。
MV-620由新型的紧凑型DRO介质震荡器微带电路构成多普勒收发器，并且采用平板天线。接收到的多普勒信号经数字化处理可准确鉴别人体移动信号并滤除干扰。恒动的信号(比如风扇)会被过滤， 日光灯的干扰会被数字系统滤除。可以从复杂的信号波形中识别出入侵信号。
· 探测距离：正向20米（吸顶型直径6米）；
· 供电电源：直流8-16伏；15毫安（12伏供电）
· 报警继电器:固态继电器, 60伏, 50毫安,额定隔离电压1500V rms

· 防拆开关:A型 ( NC,常闭型) 50毫安/30伏
· 故障报警:正常对( - )低电平，NPN型集电极开路式，30伏，100毫安
· 外壳材料:高级抗冲击工程塑料 ABS

· 外形尺寸:112x50x42毫米 (长x宽x深 )

· 微波发射频率:10GHz左右，参考相关的标签
· RF射频抗干扰：20 V/m, 10-1000 MHz

10 V/m, 1-2 GHz

· 微波距离：20%-100%可调
· 工作环境温度：-10℃到+55℃ (+14°F到+131°F)
微波探测器MV-606（吸顶型） 
MV-606是源于高品质的零件和原材料的专业级移动探测器。此探测器提供了高度可靠的探测性能，能有效地检测非法入侵并防止误报。
[image: image18.jpg]


MV-606由新型的紧凑型DRO介质震荡器微带电路构成多普勒收发器，并且采用平板天线。接收到的多普勒信号经数字化处理可准确鉴别人体移动信号并滤除干扰。恒动的信号(比如风扇)会被过滤， 日光灯的干扰会被数字系统滤除。可以从复杂的信号波形中识别出入侵信号。
· 探测距离：吸顶型直径6米；
· 供电电源：直流8-16伏；15毫安（12伏供电）
· 报警继电器:固态继电器, 60伏, 50毫安,额定隔离电压1500V rms

· 防拆开关:A型 ( NC,常闭型) 50毫安/30伏
· 故障报警:正常对( - )低电平，NPN型集电极开路式，30伏，100毫安
· 外壳材料:高级抗冲击工程塑料 ABS

· 外形尺寸:112x50x42毫米 (长x宽x深 )

· 微波发射频率:10GHz左右，参考相关的标签
· RF射频抗干扰：20 V/m, 10-1000 MHz

10 V/m, 1-2 GHz

· 微波距离：20%-100%可调
· 工作环境温度：-10℃到+55℃ (+14°F到+131°F)

 壁挂式单红外探测器
采用选用SUREN SP-215壁挂式内置微处理器的单红外探测器。SP-215是结合SUREN优良品质传统与高科技性能的防盗探测器。它采用被动红外移动探测，加上内置之微处理器，综合使用多种抗干扰及先进的报警确认分析技术，有效地避免误报的产生，同时降低了普通单红外探测器漏报的可能性。
其性能指标如下：
· 采用白片菲尼耳镜片，有效阻止白光干扰，同时对红外信号提供较高的灵敏度。
·  微处理器提供人性化智能报警分析功能。
· 大范围的工作电压,直流8V--16V，15毫安（12V供电）
· 全密闭的防虫光路系统。
· 灵敏度：可调（高或正常）
· 探测范围：前方可达15M（最大），两侧45度可达18M（最大）；安装高度2.3米
· 报警继电器：光偶（常闭），30 mA，30VDC
·  抗辐射干扰：10MHz—1000MHz , 40V/M
·  抗白光干扰：6500 Lux
· 外型尺寸：112X60X40MM
· 工作条件：-40℃--55℃，相对湿度5%--95%（无霜）
· 认证：CCC，CE
吸顶HDIR高灵敏探测器CS-206
主要性能：

· HDIR™** 8元红外传感器和专利DSP探测技术完美结合.提供超微动的探测效果

· 独家专利技术864视区菲涅尔透镜，光学视区更密集，探测更灵敏
· 密闭式防虫罩可以有效的避免昆虫、蜘蛛、尘土等进入光学区域

· 耐低温，低温环境照常工作

· 夏季环境温度接近人体温度时探测器仍可以照常工作

· 多重抗白光保护

· 探测灵敏度可调

· 弹片便于压扣在天花板上

探测器性能指标：

 

	探测范围
	安装在距地面2.4米高处，探测范围为直径6米的圆周。

	电 源
	电压
	电压

	
	8-16伏
	20毫安

	报警继电器
	固态继电器 50毫安/30伏

	高度范围
	2.3-4米

	RF射频抗干扰
	20 V/m 10 – 1000 兆赫； 10 V/m 1000-2000 兆赫

	灵敏度
	1次事件或2次事件

	工作温度范围
	-40°C到+55°C

	安规认证
	EN 50131-2-2 2-级

	外壳材料
	高抗冲击工程塑料ABS

	外形尺寸
	93 X 38mm(直径 X 高)



吸顶HDIR红外/超声波探测器 CDP-808S
产品简介：

CDP-808S是源于高品质的零件和原材料的专业级移动探测器。此探测器提供了高度可靠的探测性能并防止误报，CDP-808S含有两个移动探测系统：超声移动探测和HDIR被动红外移动探测。这两个探测系统的信号一起由西荣自主的信号处理系统处理，能有效地检测入侵信息，防止误报。
应用领域：

· 博物馆大型展柜、壁挂通柜（体积大于4立方米以上）、库房等特大空间
探测器性能指标：

最大监控范围：30平方米（吸顶安装）      射频抗干扰度：20V/m 10-1000MHZ;
最小监控范围：不小于2立方米                           10V/m 1-2GHZ;
可探测的入侵物体移动速度范围             超声波频率：40KHZ
0.02米/秒—1米/秒                  工作温度范围：-10℃--+50℃
红外探测器：数字八元传感器               配件
电源：10-16V DC 12V DC时40mA            支架，用于天花板安装
尺寸：110*56mm(直径*高度)           金属弹片，用于吊顶安装
探测器光学示意图： 

[image: image6.jpg]BRRRAPIERES DEREBUAENER TAFRHEEENE Y

HRE
EWBETAR: 6206















































